АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2025 года                                                                                   № 1993

г. Петровск-Забайкальский

Об утверждении правил учета проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа

Руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом Петровск-Забайкальского муниципального округа, в целях обеспечения пожарной безопасности, на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа, администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить правила учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://petrovskayanov.ru) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-88847 от 13.12.2024).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Петровск-Забайкальского

муниципального округа                                                                  Н.В.Горюнов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Петровск-Забайкальского

муниципального округа

от 25.12.2025 г. № 1993

ПРАВИЛА

учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории

Петровск-Забайкальского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Наружное противопожарное водоснабжение включает в себя:

а) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);

б) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) пожарные резервуары.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).

1.2. Ответственность за состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, их обслуживание, ремонт и инвентаризацию несут:

- организации, в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные в населенных пунктах Петровск-Забайкальского муниципального округа;

- администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа – за источники наружного противопожарного водоснабжения, состоящие на балансе в администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

1.3. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам наружного противопожарного водоснабжения для заправки водой, необходимой для тушения пожаров.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования

к источникам наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения включает в себя:

а) проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в любое время года;

б) установку соответствующих указателей источников наружного противопожарного водоснабжения согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

в) освещение указателей источников наружного противопожарного водоснабжения в темное время суток (если указатели не имеют светоотражающей поверхности);

г) уборку территории источников наружного противопожарного водоснабжения;

д) проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

е) немедленное уведомление подразделений Государственной противопожарной службы о невозможности использования источников наружного противопожарного водоснабжения из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Организации, в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения, администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа обеспечивают исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения на соответствующих территориях.

2.3. Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

а) приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

б) учетом источников наружного противопожарного водоснабжения;

в) систематическим контролем за состоянием источников;

г) руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

д) своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний).

2.5. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время подъездные пути очищаются от снега.

2.6. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием.

2.7. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.

В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1 х 1 м.

2.8. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников

наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Организации, в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения, администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа обязаны вести учет источников наружного противопожарного водоснабжения и проводить их проверки совместно с подразделениями Государственной противопожарной службы.

3.2. Проверка работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения проводится не реже 2 раз в год (весной и осенью) при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время с составлением соответствующих актов.

3.3. При проверке пожарного гидранта проверяется:

а) наличие указателя в соответствии с нормами пожарной безопасности;

б) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

в) степень заполнения водой и возможность его заполнения;

г) герметичность задвижек (при наличии);

д) состояние колодца и люка пожарного гидранта;

е) работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

ж) герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

з) работоспособность сливного устройства;

и) наличие крышки гидранта;

к) очистка пожарного гидранта от грязи, льда и снега.

3.4. Обследование (проверка) пожарных гидрантов проводится при выполнении условий:

а) опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

б) при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

в) не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

а) наличие указателя в соответствии с нормами пожарной безопасности;

б) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

в) степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

г) наличие подъездной площадки перед водоемом для забора воды;

д) наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке иных источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения

4.1. С целью учета источников наружного противопожарного водоснабжения, выявления их состояния и характеристик организации, в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения, администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят их инвентаризацию.

4.2. Для проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения на соответствующей территории приказом организации, в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения, распоряжением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа создается межведомственная комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, Государственной противопожарной службы, при необходимости организации водопроводно-канализационного хозяйства.

4.3. Комиссия путем проверки источника наружного противопожарного водоснабжения уточняет:

а) вид, количество и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

б) выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых пожарных водоемов и иных источников наружного противопожарного водоснабжения.

4.4. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации.

5. Ремонт и реконструкция источников

наружного противопожарного водоснабжения

5.1. Организации, в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения, администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, на учете которых находится неисправный источник наружного противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести его ремонт.

В случае проведения ремонта или реконструкции источника наружного противопожарного водоснабжения сроки согласовываются с Государственной противопожарной службой.

5.2. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции источников наружного противопожарного водоснабжения организации, в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения, администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа обязаны уведомить подразделения Государственной противопожарной службы о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды.

6. Особенности эксплуатации источников наружного

противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в сентябре – октябре производится следующая подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях:

а) откачка воды из колодцев и гидрантов;

б) проверка исправности теплоизоляции и запорной арматуры, смазка стояков пожарных гидрантов;

в) проверка уровня воды в пожарных водоемах.

6.2. В течение зимнего периода производится своевременная очистка от снега и льда подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

6.3. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов отогревание и приведение в рабочее состояние.

6.4. В случае замерзания пожарных водоемов осуществляется оборудование прорубей и поддержка их в незамерзающем состоянии.